## Лист1
Монтаж линий СИП | шт | 0 | Монтаж воздушной линии с самонесущим изолированным проводом с изолированной несущей нейтралью. Монтаж воздушной линии (ВЛ) с самонесущими изолированными проводами (СИП) выполняется строго в соответствии с проектом, специально разработанным для данной конкретной воздушной линии и с учетом "Правил устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами", разработанными в ОАО "РОСЭП" и ОАО "Фирма "ОРГРЭС" и утвержденными РАО "ЕЭС России". Примечание: Далее будем использовать для обозначения ВЛ с СИП принятое в литературе сокращение - ВЛИ (воздушная линия с изолированными проводами). Перед выполнением монтажа ВЛИ необходимо убедиться в наличии в исходном проекте таких данных, как стрелы провеса ВЛ в каждом пролете и усилия натяжения провода на каждом участке или секции ВЛИ. В целом для типового участка ВЛ с СИП можно выделить следующие этапы выполнения монтажных работ: № этапа Наименование этапа монтажных работ 1 Установка опор ВЛИ 2 Монтаж крепежных устройств 3 Размотка СИП 4 Натяжение ВЛИ и ее анкерное закрепление 5 Замена роликов на промежуточные зажимы 6 Обустройство линейных ответвлений от магистрали 7 Защита ВЛИ от перенапряжений и заземление 8 Защита ВЛИ от коротких замыканий 9 Применение СИП в сетях наружного освещения 10 Обустройство трансформаторных вводов 11 НАРУШЕНИЯ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ СИП | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1147476
Замена роликов на промежуточные зажимы | шт | 0 | После выполнения натяжения СИП и закрепления его анкерными зажимами на концевых опорах необходимо заменить ролики на промежуточные зажимы на опорах промежуточных и, при необходимости, на угловых. Для закрепления нейтрали на прямолинейных участках (поз.1) и участках с небольшими изгибами ВЛИ (угол изгиба менее 30 при изгибе в сторону опоры и менее 50 в сторону, противоположную от опоры) используются те зажимы, которые были смонтированы на этапе монтажа крепежных элементов. Ими могут быть, в зависимости от сечения СИП, зажимы типа ES 35-1500, ES 1500, ES 2000, представляющие собой узел в сборе с кронштейном промежу- точным. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1147477
Защита ВЛИ от коротких замыканий | шт | 0 | Монтаж ограничителя мощности (PF+FG) Ставится после зажимов Р 616 или Р 645 на токопроводящую жилу. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1147478
Защита ВЛИ от перенапряжений и заземление | шт | 0 | Защиту ВЛИ от перенапряжений необходимо выполнять во всех случаях, предусмотренных в ПУЭ (Правила установки электрооборудования). Особого внимания требуют участки ВЛИ: - проходящие по открытой или высокой местности (поз.1), - в зонах со среднегодовой продолжительностью гроз 40 часов и более, - в населенной местности и в местах скопления людей, - подключаемые к трансформаторным подстанциям (поз.5), - стыкующиеся с подземными кабелями (поз.3) или с кабельными вставками, - заканчивающихся вводом в здание с дорогостоящим электрооборудованием (поз.6). Для защиты от перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами, при монтаже ВЛИ необходимо использовать: - Заземляющие устройства, состоящие из заземлителя, размещенного в земле и заземляющих проводников (спусков) для деревянных опор (поз.1 и 3) или заземляющих выпусков арматуры железобетонных стоек. - Аппараты защиты от перенапряжений: разрядники и ограничители перенап- ряжений (ОПН). Заземляющие устройства (выполняемые согласно требованиям гл.1.7 и 2.4.25-2.4.26 ПУЭ) необходимо применять, кроме указанного выше, также для: - повторного заземления несущего нулевого провода, - заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ, - для заземления разрядников и ОПН (поз.1,3,5 и 6). В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛИ следует применять оцинкованную круглую сталь диаметром не менее 6 мм. Допускается применять неоцинкованную круглую сталь диаметром не менее 6 мм, имеющую антикорро- зионное покрытие. Разрядники и ОПН, устанавливаемые на опорах ВЛИ для защиты кабельных вставок от грозовых перенапряжений (поз.3), должны быть присоединены к за- землителю отдельным спуском. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1147480
Монтаж крепежных устройств | шт | 0 | Монтаж крепежных устройств включает в себя закрепление на опорах, на фасадах зданий и сооружений металлических кронштейнов или крюков, исполь- зуемых для фиксации изолированных зажимов, которые удерживают СИП. Типы кронштейнов для каждого места закрепления комплектуются в строгом соответствии с проектом на ВЛИ и с учетом технических характеристик устанав- ливаемых кронштейнов, приводимых в каталоге предприятия-производителя. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1147502
Натяжение ВЛИ и ее анкерное закрепление | шт | 0 | Натяжение ВЛИ и ее анкерное закрепление После размотки жгута самонесущего провода на роликах, закрепленных на опорах, необходимо на конечной опоре закрепить несущий провод анкерным зажимом типа PA 1500 (поз.1). При этом механическая лебедка через комп- лект "вертлюг-монтажные чулки" (поз.2) должна удерживать линию в натянутом положении. Далее с помощью комплекта инструментов для натяжения : ручной лебедки, закрепленной на ближней опоре (поз.3), и натяжного устройства SCT ли- ния натягивается до требуемого проектной документацией значения силы натя- жения, что контролируется с помощью динамометра DY. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1147504
Обустройство линейных ответвлений от магистрали | шт | 0 | Ответвления от магистрали ВЛИ в виде линейного ответвления или ответв- ления от ВЛИ к вводу осуществляются в следующей последовательности: - Размотка СИП для ответвительной линии, - Закрепление проводов в начале ответвительной линии, - Натяжение ответвительной линии и закрепление ее конца, - Закрепление ответвительной линии на опорах, - Подключение ответвительной линии к потребителю, - Подключение ответвительной линии к магистральной ВЛИ. Размотка СИП для ответвительной линии (поз.1) выполняется по аналогии с размоткой магистральной ВЛИ. Отличительные особенности может иметь случай, когда ответвление выполняется для подключения потребителя или абонента. В этом случае для линии используется система СИП без несуще- го провода, состоящая из 2-х или из 4-х изолированных проводов. Провод такой системы обычно легче, чем магистральный СИП. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1147505
Обустройство трансформаторных вводов | шт | 0 | Для выполнения трансформаторных вводов окончание ВЛИ закрепляется на фасаде трансформаторной подстанции комплектом анкерного крепления и заводится через кабельный проход в стене внутрь здания. У проводов оставляются концы нужной длины, на которые одеваются изолированные наконечники типа CPTAU или CPTA и запрессовываются ручным прессом с матрицей. Эта операция аналогична подключению ответвительной линии к потребителю, описанному в разделе о подключении ответвлений. Наконечники закрепляются болтовым соединением на клеммах трансформатора. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1147507
Применение СИП в сетях наружного освещения | шт | 0 | Применение СИП в сетях наружного освещения Раздел содержит информацию об: особенностях применения самонесущих изолированных проводов в сетях наружного освещения. При подготовке раздела использованы: В соответствии с "Техническими условиями на проектирование наружного освещения г. Москвы, утвержденными руководителем Департамента энергетики и энергосбережения Правительства г. Москвы 20 апреля 1995 г., "для повышения надежности работы наружного освещения и безопасности населения, упрощения монтажа и обслуживания воздушные распределительные сети рекомендуется выполнять самонесущими изолированными проводами". Практика применения СИП в различных городах России и сельских районах подтвердила целесообразность использования СИП в сетях освещения. Это нашло свое отражение и в седьмой редакции ПУЭ, п. 6.3.25. "Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными или воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов...". Линии распределительной сети наружного освещения (НО), как правило, имеют протяженность не более 600 м в городе и не более 1000 м в сельской местности, при этом расстояния между соседними светильниками в городах составляют 30-40 м, в сельских населенных пунктах - 40...70 м. Особенностью сетей НО является наличие на одной распределительной линии большого числа светильников - однофазных потребителей электроэнергии и обеспечение возможности пофазного отключения потребителей. В соответствии с ПУЭ (п. 6.3.37) такие распределительные линии НО, в которых используются светильники с газоразрядными источниками света и индивидуальной компенсацией реактивной мощности, необходимо выполнять с равными сечениями токопроводящих жил и нулевого рабочего проводников. В четырехпроводных НО используются, как правило СИП–2 сечением 3x16+35; 3х35+35 и 3х50+54,6 мм2. Использование СИП–2 (старое название СИП 2А) сечением 3x16+35 для питания малой суммарной нагрузки нецелесообразно с экономической точки зрения, а сечений 3х70+54,6 мм2 – требует дополнительного расчетного обоснования. СИП с нулевой несущей жилой сечением 70 мм2 в сетях НО применяются, преимущественно, в сельской местности на протяженных линиях или в линиях с большой линейной плотностью установки светильников (например, в линиях питания опор с многосветильниковыми световыми установками). Сети НО городов выполняются 3-фазными с глухо заземленной нейтралью, в них применяются 4 и 5-проводные линии. Пятипроводные линии, в которых реализуется система заземления TN-S, рекомендуется применять на улицах с интенсивным пешеходным движением и на территориях детских учреждений, т.е. в местах, где требуется повышенная электробезопасность сети. Однако, ввиду того, что распределительные линии от пункта питания до ближайшей опоры часто требуется прокладывать в земле, то в этих случаях приходится применять систему заземления TN-C-S из-за отсутствия в ассортименте отечественной кабельной продукции 5-жильных кабелей. Прокладка же СИП в земле не допускается. Необходимость применения комбинированных кабельно-воздушных линий требует решения задачи обеспечения высокой надежности кабельно-воздушных соединений. Такой переход с участка распределительной линии, выполненного кабелем в земле, на участок, выполненный с применением СИП–2 (старое название СИП 2А), монтируется в цоколе опоры НО или в приставном кабельном ящике, а подъем наверх выполняется СИП–2 в теле опоры с выходом их на внешнюю сторону опоры через специальные отверстия. Отверстия не должны иметь заусенец и острых кромок, а в лучшем случае должны оборудоваться резиновыми или пластмассовыми втулками. Электрическое соединение кабеля и СИП выполняется с применением штатного комплекта арматуры. Соединительный комплект арматуры для 3-х и 4-х жильных кабелей представлены в разделе «Линейная арматура». В месте соединения кабеля с СИП рекомендуется производить зануление брони кабеля и опоры (или приставного кабельного ящика) при помощи ответвительного зажима Р 71. Применение СИП с неизолированной нулевой несущей жилой СИП–1 (старое название СИП 2) в условиях большого города не рекомендуется из-за высокой химической агрессивности внешней среды, вызывающей интенсивную коррозию неизолированной жилы. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1147511
Размотка СИП | шт | 0 | Размотка жгута самонесущего провода (поз.2) осуществляется непосредс- твенно с барабана (поз.1), закрепленного на раскаточной тележке, с помощью механической лебедки (поз.6), установленной с противоположного от барабана конца линии, с использованием раскаточных роликов (поз.3), закрепленных на опорах монтируемого участка. Для свободного прохождения жгута СИП через ролики применяются: - вспомогательный трос (поз.5), который при размотке СИП наматывается на вал механической лебедки (поз.6), - комплект "вертлюг-монтажные чулки" для протяжки СИП (поз.4) через ролики, обеспечивает удержание конца жгута СИП в сжатом состоянии и не позволяет жгуту перекручиваться при его протяжке. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1147512
Установка опор ВЛИ | шт | 0 | Монтаж ВЛИ начинается с установки опор. Опоры устанавливаются согласно проекту на ВЛИ и могут реализовываться на основе стоек: - железобетонных (типа СВ95 и СВ85), - деревянных (типа С1 и С2), - или металлических. При проектировании и установке опор для ВЛИ следует учитывать клима- тические особенности эксплуатации в отечественных распределительных сетях : в зимний период провода линии могут потяжелеть в несколько раз за счет поочередных воздействий на них оттепели, мокрого снега и заморозков. В этих условиях более предпочтительны пропитанные деревянные опоры, устанавливаемые непосредственно в грунт. | http://www.biznes-portal.com/GoodInfo.aspx?goodid=1147513